
比选文件

项目名称：蓄电池常规采购
采购人：重庆市第四人民医院

二〇二五年六月

 目   录
- 1 -第一篇  采购邀请书


- 1 -一、比选内容


- 1 -二、资金来源


- 1 -三、供应商的资格条件


- 1 -四、有关说明


- 2 -五、其它有关规定


- 2 -六、联系方式


- 3 -第二篇 项目技术需求


- 3 -一、项目基本概况


- 3 -二、技术要求


- 10 -第三篇 项目商务需求


- 10 -一、交货时间、地点及验收方式


- 10 -二、报价要求


- 11 -三、质量保证及售后服务


- 12 -四、付款方式


- 12 -五、知识产权


- 12 -六、其他商务要求内容


- 13 -第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 13 -一、比选程序及方法


- 15 -二、评审标准


- 16 -三、无效响应


- 17 -四、采购终止


- 18 -第五篇  供应商须知


- 18 -一、供应商


- 18 -二、比选文件


- 18 -三、响应文件


- 19 -四、开标


- 19 -五、评标


- 19 -六、定标


- 19 -七、成交通知


- 19 -八、关于质疑和投诉


- 20 -九、签订合同


- 21 -第六篇  响应文件格式


22一、经济部分（单独密封）


24二、资格条件及其他


29三、商务部分


32四、技术部分


34五、其他





 第一篇  采购邀请书

重庆市第四人民医院本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对医院蓄电池常规采购项目进行比选，欢迎具有相关资质且有良好信誉和服务能力的供应商参加竞争。
一、比选内容

	项目名称
	项目主管科室
	成交供应商数量（名）

	蓄电池常规采购
	后勤保障科
	1


二、资金来源

采购人自筹，资金已到位。

三、供应商的资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）特定资格条件

无
四、有关说明

（一）凡有意参与比选的供应商，请在“重庆市急救医疗中心”网站（www.120cq.com.cn）下载本项目采购要求等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

（二）比选文件公告期限：自公告发布之日起三个工作日。

（三）响应文件递交时间：详见采购公告。

（四）响应文件递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院急救大楼1405室）。

（五）供应商须满足以下二种条件，其投标才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（六）比选时间：另行通知。

（七）比选地点：重庆市第四人民医院。

（八）采购人将评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.120cq.com.cn）上发布结果公告。

五、其它有关规定

（一）本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市急救医疗中心”网站（www.120cq.com.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（二）超过递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）本项目不接受联合体参与比选。

（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

六、联系方式

采购人：重庆市第四人民医院

联系人：庞老师

电  话：（023）63692089

传  真：（023）63854632

地  址：重庆市渝中区桂花园路1号

如对技术参数或资格审核有疑问的，请咨询常老师，联系电话：18602378419。

 项目技术需求
“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。
一、项目基本概况

	项目内容
	规格
	单价限价 （元/块）
	权重
	采购职能部门
	成交供应商数量

	蓄电池常规采购
	12V24AH
	360
	4.16%
	后勤保障科
	1个

	
	12V38AH
	400
	3.67%
	
	

	
	12V50AH
	440
	17.60%
	
	

	
	12V65AH
	600
	11.98%
	
	

	
	12V80AH
	700
	1.96%
	
	

	
	12V100AH
	830
	49.39%
	
	

	
	12V120AH
	1100
	1.47%
	
	

	
	12V200AH
	1600
	9.78%
	
	


二、技术要求

（一）总体技术及质量要求

※1.工作条件要求

1.1蓄电池产品应能在下述条件下允许工作：

1.1.1工作温度：－15～+45℃；

1.1.2相对湿度：90％（40℃±2℃）；
1.1.3大气压力：70～106kPa（近似海拔高度0～3000m）。
1.2安装方式为立放固定安装；
2.产品外观要求：蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。

3.蓄电池组的每一只单体电池均应预留监控线接头。

4.单体容量要求

4.1容量标定：蓄电池容量以环境温度25℃、单体放电终止电压1.80V条件下的10h率额定容量表示。

4.2 10h率容量（单体放电终止电压1.8V）第一次循环应达到0.95C10；在第三次循环之前，10h率容量（单体放电终止电压1.8V）应达到C10，3h率容量（放电终止电压1.8V）应达到0.75C10，1h率容量（单体放电终止电压1.75V）应达到0.55C10。 

4.3进行10h率放电容量测试时，蓄电池实测容量与标称额定容量不允许出现负偏差。

4.4温度特性：蓄电池在工作环境温度为0℃时的容量应不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的80%。

4.5容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的96%，需提供第三方检测报告。

▲4.6过度放电能力：经过C10容量实验并已达到额定容量值的蓄电池，在其输出端与一个外电阻连接，其阻值应满足使单体电池电压2V/单体、放电电流1.0I10的条件，蓄电池在环境温度为25±5℃条件中保持30d。30d过度放电结束后，立即用厂家规定的均充电压（限流2.0I10）充电48h，然后再按进行C10容量试验，其容量恢复值应≥100%（需提供第三方检测报告）。

▲4.7低温敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以I10电流放电至终止电压，蓄电池不经再充电置于－18℃±2℃的低温室（箱）中静置72h，再在室温下开路静置24h，在25℃±5℃环境中以Uflo电压（限流0.2C10）连续充电168h。蓄电池进行10h率容量试验，此时测得的容量修正值应≥0.9C10。外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象（需提供第三方检测报告）。

▲4.8再充电性能：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±2℃环境中，以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca。 放电后蓄电池静置1h，以Uflo电压（限流0.2 C10）进行再充电24h，然后以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca24h。 计算蓄电池再充电能力因素Rbf24h=100%*Ca24h/Ca，Rbf24h应≥95%（需提供第三方检测报告）。

（二）单体一致性要求

▲1.同组蓄电池内阻偏差应不超过2%（内阻偏差是指同组蓄电池内阻最大值和最小值的差和内阻平均值的比值）。

▲1.1同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应不大于2%。 

▲1.2内部由6个2V单体组成一体的组合蓄电池组（12V蓄电池），其各电池间的开路电压最高与最低差值≤30 mV（12V）。

▲1.3  AGM蓄电池组进入浮充状态24h后，各蓄电池间的端电压差值≤15 mV（12V）。

1.4 AGM蓄电池放电时，各蓄电池间的端电压差值≤0.35 V（12V）。

2.产品安全性要求

2.1防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。

2.2防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。

2.3封口剂性能：采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。

▲2.4密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于98%，需提供第三方检测报告。

2.5安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。

2.6 AGM蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：10～30kPa，需提供第三方检测报告。

2.7耐过充电能力：完全充电的蓄电池以0.3I10(A)电流再充电160h，过充完毕后静置1h，其外观应无明显变形和渗液。

2.8大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

2.9气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

2.10阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）中的第8.3.2节FH-1（水平级）和第9.3.2节FV-0（垂直级）的要求。对于壳体外带钢壳保护的，蓄电池盖、连接条保护罩阻燃应满足以上要求。

▲2.11热失控敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h。充电过程中每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池表面（端子部位）温度值，蓄电池温度应≤30℃，每24h的电流增长率应≤35％（提供第三方检测报告复印件）。

3.高温加速浮充寿命

3.1依据《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）第7.23.2款的试验方法进行高温加速浮充寿命试验，试验结果折合蓄电池浮充寿命不小于8年。

▲3.2请供应商给出高温加速浮充寿命折合年限，并提供蓄电池高温加速浮充寿命试验测试报告，测试报告必须由具有CNAS、CMA资质的第三方检测机构出具。

4.循环耐久性

4.1依据《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）第7.23.1款的试验方法进行循环耐久性寿命试验，试验结果循环次数不少于400次。

▲4.2请供应商给出循环耐久性循环次数，并提供循环耐久性寿命试验测试报告，测试报告必须由具有CNAS、CMA资质的第三方检测机构出具。

5.蓄电池间连接条

5.1在一个电池极柱上，不允许采用多条连接条（或连接电缆）并联连接。

5.2铁架层间及不同铁架之间蓄电池连接导体截面应不低于两并排相邻电池间的连接导体截面。

▲5.3蓄电池按1h率电流放电，在同一铁架内相邻两只电池极柱根部测量的电池之间的标配1h率连接条压降≤5mV。

5.4蓄电池产品及其抗震加固应符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）及《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD 5096-2005）或《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD/T 5096-2016）相关条款的规定。请供应商以附件形式提供投标产品的抗震认证证书及相应的检测报告的电子版文档。

5.5蓄电池连接条（或连接电缆）的材质应为铜，应符合《电工用铜线坯》（GB/T 3592-2008）中T3牌号铜线坯的要求，其纯度应不低于99.90%。

（三）蓄电池技术参数

▲1. 12V24AH蓄电池

1.1标称电压：12V；

1.2额定容量：24Ah（C10，1.75V/单体、25℃）；

1.3重量：≥7.5kg；

1.4内阻：≤18mΩ（满荷电状态 25℃）；

1.5短路电流：≤620A；

1.6自放电：≤2%/月（25℃）；

1.7适用温度范围：-15℃～45℃；

1.8均充电压（V/单体，25℃）：2.45；

1.9浮充电压（V/单体，25℃）：2.27；

1.10温度补偿系数（mV/℃·单体）：-3.5；

1.11最大充电电流(A)：7.2。

▲2. 12V38AH蓄电池

2.1标称电压：12V；

2.2额定容量：38Ah（C10，1.80V/单体、25℃）；

2.3重量：≥12.0kg；

2.4内阻：≤ 9.8mΩ（满荷电状态 25℃）；

2.5短路电流：≤1300A；

2.6自放电：≤2%/月（25℃）；

2.7适用温度范围：-15℃～45℃；

2.8均充电压（V/单体，25℃）：2.40；

2.9浮充电压（V/单体，25℃）：2.27；

2.10温度补偿系数（mV/℃·单体）：-3.5；

2.11最大充电电流(A)：9.5。

▲3. 12V50AH蓄电池

3.1标称电压：12V；

3.2额定容量：50Ah（C10，1.80V/单体、25℃）；

3.3重量：≥16.0kg；

3.4内阻：≤ 8.0mΩ（满荷电状态 25℃）；

3.5短路电流：≤1600A；

3.6自放电：≤2%/月（25℃）；

3.7适用温度范围：-15℃～45℃；

3.8均充电压（V/单体，25℃）：2.40；

3.9浮充电压（V/单体，25℃）：2.27；

3.10温度补偿系数（mV/℃·单体）：-3.5；

3.11最大充电电流(A)：12.5。

▲4. 12V65AH蓄电池

4.1标称电压：12V；

4.2额定容量：65Ah（C10，1.80V/单体、25℃）；

4.3重量：≥20.0kg；

4.4内阻：≤ 7.0mΩ（满荷电状态 25℃）；

4.5短路电流：≤1900A；

4.6自放电：≤2%/月（25℃）；

4.7适用温度范围：-15℃～45℃；

4.8均充电压（V/单体，25℃）：2.40；

4.9浮充电压（V/单体，25℃）：2.27；

4.10温度补偿系数（mV/℃·单体）：-3.5；

4.11最大充电电流(A)：16.25。

▲5. 12V80AH蓄电池

5.1标称电压：12V；

5.2额定容量：80Ah（C10，1.80V/单体、25℃）；

5.3重量：≥23.0kg；

5.4内阻：≤ 5.5mΩ（满荷电状态 25℃）；

5.5短路电流：≤2400A

5.6自放电：≤2%/月（25℃）；

5.7适用温度范围：-15℃～45℃；

5.8均充电压（V/单体，25℃）：2.40；

5.9浮充电压（V/单体，25℃）：2.27；

5.10温度补偿系数（mV/℃·单体）：-3.5；

5.11最大充电电流(A)：20。

▲6. 12V100AH蓄电池

6.1标称电压：12V；

6.2额定容量：100Ah（C10，1.80V/单体、25℃）；

6.3重量：≥27.5kg；

6.4内阻：≤ 5.4mΩ（满荷电状态 25℃）；

6.5短路电流：≤2500A；

6.6自放电：≤2%/月（25℃）；

6.7适用温度范围：-15℃～45℃；

6.8均充电压（V/单体，25℃）：2.40；

6.9浮充电压（V/单体，25℃）：2.27；

6.10温度补偿系数（mV/℃·单体）：-3.5；

6.11最大充电电流(A)：25。

▲7. 12V120AH蓄电池

7.1标称电压：12V；

7.2额定容量：120Ah（C10，1.80V/单体、25℃）；

7.3重量：≥33.5kg；

7.4内阻：≤ 4.8mΩ（满荷电状态 25℃）；

7.5短路电流：≤2900A；

7.6自放电：≤2%/月（25℃）；

7.7适用温度范围：-15℃～45℃；

7.8均充电压（V/单体，25℃）：2.40；

7.9浮充电压（V/单体，25℃）：2.27；

7.10温度补偿系数（mV/℃·单体）：-3.5；

7.11最大充电电流(A)：30。

▲8. 12V200AH蓄电池

8.1标称电压：12V；

8.2额定容量：200Ah（C10，1.80V/单体、25℃）；

8.3重量：≥55.0kg；

8.4内阻：≤3.3mΩ（满荷电状态 25℃）；

8.5短路电流：≤4000A，自放电：≤2%/月（25℃）；

8.6自放电：≤2%/月（25℃）；
8.7适用温度范围：-15℃～45℃；

8.8均充电压（V/单体，25℃）：2.40；

8.9浮充电压（V/单体，25℃）：2.27；

8.10温度补偿系数（mV/℃·单体）：-3.5；

8.11最大充电电流(A)：50。
 项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间
签订合同后20个日历日内按要求到货并完成安装调试。

（二）交货地点
重庆市第四人民医院指定地点。
（三）验收方式
1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（四）合同期限：3年
二、报价要求

本项目报价包括完成本项目所需人工费用、设备费用、运输费（含装卸费）、安装调试费、安装材料费、检测检验费、技术服务、培训费用、税费等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任。
（一）响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（二）同一项目不允许出现两个或两个以上报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
（三）报价中的计价一律采用人民币。
（四）本项目只设单价最高限价，无项目最高总限价（单价报价高于单价最高限价的为无效报价）。 
三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期
自验收合格之日起，提供3年原厂质保期。【提供原厂售后服务承诺函（提供承诺函复印件，原件现场备查），承诺函需注明供应商名称和该项目名称。】
（二）售后服务内容
1.成交供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.1电话咨询
成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在2小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内换货，使采购人能够正常使用。
2.质保期外服务要求
2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

付款方式

转账付款；合同签订后，采购人在产品安装、调试经双方验收合格后，收到成交供应商开具的符合合同内容的合法有效的发票后支付货款。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
六、其他商务要求内容

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、比选程序及方法

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）本项目依法组建的比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）； 

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇）

	
	
	3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6）法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	特定资格条件
	按“第一篇三、供应商的资格条件（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。


注：

①供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	比选方案
	只能有一个方案参与比选。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合比选文件要求。

	3
	比选文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对比选文件第二篇及第三篇中（※）号标注的部分作出响应。

	
	
	比选有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为报名截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经比选确定最终采购需求且比选结束后，供应商应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并提交最后报价（填写《最后报价表》）及相关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）比选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）比选小组成员对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。

二、评审标准

	评分因素

及权重
	分项名称
	评分标准
	说明

	价格部分

（30%）
	报价    （30分）


	1.满足资格性、符合性要求且最后报价的加权平均数最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。

2.其他供应商的报价得分按照下列公式计算：

报价得分＝（比选基准价/供应商最终报价的加权平均数）×30%×100。

3.得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”

	技术部分

（60%）
	技术要求（60分）
	1.起评分：有效供应商的起评分为60分。

2.扣分条款：

2.1 所有比选产品的技术参数中，重要技术参数带（▲）条款有一条不满足的，每一条扣3分，扣完为止。

2.2 一般性技术参数达不到比选文件要求的,每一条扣1分，扣完为止。
	

	供应商的应答应满足比选文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	商务部分（10%）
	质保期

（2分）
	质保期在满足比选文件“第三篇  项目商务需求”要求的前提下，每增加1年得1分（不足1年不得分），此项最高得2分。
	提供原厂售后服务承诺函

	
	售后服务人员资质
（6分）
	每提供一个电工证（国家应急管理部门颁发）得1.5分，最多得6分。
	提供证书复印件并提供供应商为其购买近半年的社保证明材料复印件

	
	售后服务方案（2分）
	售后服务方案科学合理、条理清晰可行，得2分；方案有欠缺、内容模糊不清或未提供得0分。
	提供售后服务方案，格式自定


说明：

（一）比选小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性审查和符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效响应处理。
（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微企业给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）供应商未按第一篇“采购邀请书”要求上传加密的电子响应文件和无需加密的相关文件；

（四）供应商所提交的响应文件不按第六篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商比选有效期不满足比选文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

（二）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第五篇  供应商须知

一、供应商
（一）合格供应商条件

合格供应商应完全符合比选文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

（二）供应商的风险

供应商没有按照比选文件要求提供全部资料，或者供应商没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致比选被拒绝或评定为无效比选。

二、比选文件

比选文件是供应商编制响应文件的依据，是比选小组评判依据和标准。比选文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）比选文件由采购邀请书；项目技术需求；项目商务需求；比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；响应文件格式等六部分组成。

（二）采购人对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市急救医疗中心”网站（www.120cq.com.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目比选文件、补遗文件的内容。

（四）采购人对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应在“重庆市急救医疗中心”网站（www.120cq.com.cn）上发布澄清或补遗书，该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

（五）评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，编制服务（技术）、商务条款差异表，响应文件原则上应采用胶装方式进行装订，同时编制完整的页码、目录。
（一）响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

（二）比选有效期

比选有效期为报名截止时间起90天。

（三）响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正、副本各一份（注：需密封，封面应注明项目名称、供应商名称、联系人及电话）。

2.在响应文件正本中，比选文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真、邮寄形式的响应文件概不接受。

四、开标

开标在采购人另行通知的时间和地点公开进行。

五、评标

详见第四篇内容。

六、定标

（一）采购人应当按评审结果排序确定成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.120cq.com.cn）上对评标结果进行公告。

（二）公告内容包括招标项目名称、成交供应商名单。

（三）采购人无义务向其他供应商解释比选失败原因，响应文件概不退还。

（四）如有供应商对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知。

七、成交通知

（一）采购人依法确定成交供应商后，采购人以电话通知形式发出成交通知。

（二）成交通知发出后，成交供应商放弃中选，应当承担相应的法律责任。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

3.供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（二）质疑答复时限

采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复。

（三）投诉

供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院相关部门提出投诉。
九、签订合同

（一）采购人应当在规定时间内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成家供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇  响应文件格式

一、经济部分

（一）报价函

（二）报价明细表

二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）生产企业委托代理经销授权书（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

三、商务部分

（一）商务条款差异表

（二）产品原厂售后服务承诺（自附）

四、技术部分

（一）所投各产品的技术要求（或技术指标）

（二）技术条款差异表

五、其他

（一）供应商诚信管理承诺函（格式）

（二）产品介绍、彩页资料（自附）

（三）其他与项目有关的资料（自附）
一、经济部分
（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（权重后总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和比选文件之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照该项目比选文件和响应文件签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                                          年   月   日
（二）报价明细表
项目名称：

                                                         单位：元

	商品名称
	规格型号
	单位
	品牌
	单价
	权重

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	权重后总价
	


供应商：                                  法定代表人授权代表：

  （供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

                                       （供应商公章）

                                        年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。
（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

查询时间：    年  月  日   时。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）生产企业委托代理授权书（如有）
（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）
三、商务部分

（一）商务条款差异表

项目名称：

	序号
	商务要求
	比选应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法定代表人授权代表：

    （供应商公章）                            （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；
3.该表可扩展。
（二）产品原厂售后服务承诺函（提供承诺函复印件，原件现场备查），承诺函需注明供应商名称和该项目名称（格式自定）

四、技术部分

（一）所投各产品的技术要求（或技术指标）
（二）技术条款差异表

项目名称：

	序号
	技术要求
	比选应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术要求响应具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求 二、技术要求”中所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；
3.该表可扩展；

4.可附相关支撑材料。（格式自定）
五、其他

（一）供应商诚信管理承诺函（格式）

供应商诚信管理承诺函

本企业郑重承诺：我们视诚信为企业的生命，在招标采购活动中，保证遵守诚实信用原则，忠实履行社会责任。

一、守法诚信。本企业依法经营，规范服务，自觉维护公平竞争环境。不恶意质疑投诉；不以回扣、好处费、红包、提成等手段拉拢采购人、采购机构和监督管理机构相关工作人员和评审专家。

二、效率诚信。本企业确保按照合同约定按时交货和及时提供服务。

三、价格诚信。本企业确保供应的产品和服务成交价格不高于该产品和服务的同期市场价格。

四、质量诚信。本企业确保供应的产品和服务都符合规定的设计和制造生产的行业标准，手续合法完备。

五、服务诚信。本企业确保按照合同约定为供应的产品提供相关售后服务，保障用户顺利使用。

我们将自觉遵守以上承诺，并主动接受各供应商、采购用户单位、政府监管部门的监督与检查。如有违背以上承诺，本企业愿意接受进入“采购失信供应商黑名单”、取消供应商资格等处罚措施，并愿意承担赔偿损失等相关法律责任。

　　　

　　　

　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承诺企业(盖章):

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年  月  日

（二）产品介绍、彩页资料（自附）

（三）其他与项目有关的资料，如售后服务方案等（自附）

（结束）

